附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024年城市水厂出厂水水质信息  （第四季度） | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | | | | | | | | | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 | |
| 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.3-2 | 0.1-0.8 |
| 水字202411001 | | 新平县水务产业投资开发有限公司 | 20241105 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.1 | 无任何臭和味 | 无 | 0.89 | 0.38 | － |
| **注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～2mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。**  **2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。** | | | | | | | | | | | | | |

填报单位（公章）：新平县疾病预防控制中心 填报人：李海印　 单位负责人：雷蕾 填报时间：2024.12.11

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024年城市水龙头水（末梢水）水质信息  （第四季度） | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | | | | | | | | | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 | |
| 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.05-2 | 0.02-0.8 |
| 水字202411002 | 新平水厂安装修理部 | 20241105 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无任何臭和味 | 无 | 0.97 | 0.97 | － |
| 水字202411003 | 桃花岛加油站卫生间水龙头 | 20241105 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无任何臭和味 | 无 | 0.81 | 0.05 | － |
| 水字202411004 | 新平二中外墙水龙头 | 20241105 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无任何臭和味 | 无 | 0.89 | 0.50 | － |
| 水字202411005 | 新平金茂大酒店 | 20241105 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无任何臭和味 | 无 | 0.89 | 0.26 | － |
| 水字202411006 | 太平桥加油站卫生间水龙头  头头 | 20241105 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无任何臭和味 | 无 | 0.81 | 0.14 | － |
| 水字202411007 | 新平县第三小学门口水龙头 | 20241105 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无任何臭和味 | 无 | 1.05 | 0.24 | － |
| 水字202411008 | 农资公司水龙头 | 20241105 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无任何臭和味 | 无 | 0.89 | 0.34 | － |
| **注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）0.05～2mg/L；二氧化氯（ClO2）0.02～0.8mg/L。**  **2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。** | | | | | | | | | | | | |

填报单位（公章）：新平县疾病预防控制中心 填报人：李海印　 单位负责人：雷蕾 填报时间：2024.12.11